Nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálathoz jegyzőkönyv minta

Megjegyzés:

A dőlt betűvel írt szöveget az adott munkának megfelelően kell kitölteni.

Felülvizsgáló cég

FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYA

Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer

időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Munkaszám: xxx

Felülvizsgálat száma: xxxx

Budapest, 20……………..

Tartalomjegyzék

(minta)

Általános adatok		3

Felülvizsgálat szabványi, jogszabályi alapja		4

Minősítés		5

Minősítési alapadatok		6

Stb.

Általános adatok

Ez a dokumentáció a(z) xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz villámvédelmi rendszerének az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) nem norma szerinti előírásai alapján elvégzett felülvizsgálatáról készült.

| Beruházó neve: |  |
| --- | --- |
| Beruházó címe: |  |
| Megrendelő neve: |  |
| Megrendelő címe: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég / magánszemély neve: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég székhelye / magánszemély lakcíme: |  |
| Felelős felülvizsgáló neve: |  |
| Felelős felülvizsgáló vizsgabizonyítványának száma: |  |
| Felülvizsgálatban részt vett: |  |
| Üzemi kísérő, kapcsolattartó: |  |

| A helyszíni felülvizsgálat kezdő és befejező időpontja: |  |
| --- | --- |
| A felülvizsgálat határai: | pl. Az épület oldalfalai |
| Kizárások: | pl. A felülvizsgálat nem vonatkozik az épület melletti garázs felülvizsgálatára |
| A felülvizsgálat célja: | Időszakos / Rendkívüli |
| A figyelembe vett létesítési előírások: | A mellékelt szabványlista szerint |

A felülvizsgálat szabványi, jogszabályi alapja

| A felülvizsgálat időpontjában a hatályos tűzvédelmi előírás: | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) |
| --- | --- |
| Az épület/építmény villámvédelmi rendszerének létesítési időpontja: | 2004. / Nem ismert |
| A villámvédelmi kiviteli terv adatai: | Xxx Kft., xxx sz., 2003.06.20 / Nem áll rendelkezésre |
| A villámvédelmi rendszer létesítési előírása a kiviteli terv szerinti: | MSZ 274 szabványsorozat |
| A utolsó villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv adatai: | Xxx Kft., xxx sz., 2010.06.20, érvényes: xxx / Nem áll rendelkezésre |
| A villámvédelmi rendszer létesítési előírása az utolsó villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint: | 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet |
| Az épület létesítéskori rendeltetése: | Iskola |
| Az épület jelenlegi rendeltetése: | Iskola |
| Ezek alapján rendeltetésváltozás: | Történt / Nem történt |
| A fentiek alapján a felülvizsgálat alapja (továbbiakban Felülvizsgálati előírás): | MSZ 274 szabványsorozat 2/2002. (I.23.) BM rendelet 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Norma szerinti villámvédelmi rendszer létesítése szükséges* |

Minősítő irat

A(z)    xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz     villámvédelmi berendezésének nem norma szerinti időszakos szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ), jelen esetben a   MSZ 274 szabványsorozat / 2/2002. (I.23.) BM rendelet / 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet     alapján elvégeztük.

A felülvizsgálat ezen szabványelőírások, jogszabályok figyelembevételével készült.

Összefoglalva az épület/építmény villámvédelmi berendezése a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból a fenti előírások alapján

MEGFELELŐ / HIBAELHÁRÍTÁS UTÁN MEGFELELŐ */ NEM MEGFELELŐ /

Záradék:

*A hibaelhárításokat a jegyzőkönyvben jelzett határnapig dokumentáltan el kell végezni.

Az üzemeltetőnek a villámvédelmi rendszerrel kapcsolatban rendszeres időközönként üzemeltetői ellenőrzéseket kell végeznie.

A javításokon, és üzemeltetői ellenőrzéseken túlmenően a villámvédelmi berendezés következő időszakos szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján legközelebb 3/6 év múlva, legkésőbb 2022. február 28-ig kell elvégezni.

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végezni erős korrózió, károsodás, rendkívüli esemény észlelése, továbbá rendeltetésváltás, környezet és egyéb befolyásoló körülmény megváltozása esetén.

Budapest, 2016. február 28.

Minősítési alapadatok

A felülvizsgálat során rendelkezésre bocsátott dokumentációk

| VAN | NINCS | Dokumentáció | Azonosító adatok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Villámvédelmi kiviteli / megvalósulási tervdokumentáció | tervező cég, tervező neve, névjegyzéki száma, terv jele, kiadás dátuma |
|  |  | Első villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz. száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Előző időszakos villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz.száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Dokumentáció az előző villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hibák javításáról | kivitelező cég, felelős műszaki vezető, villanyszerelő neve, dokumentum jele, javítás dátuma |
|  |  | Villámvédelmi rendszer karbantartási dokumentáció | karbantartást/üzemeltetés végző cég, azonosító szám |
|  |  | Nyilatkozat robbanásveszélyről | A nyilatkozat kiállítója, dátuma, az építmény(rész) megnevezése és leírása, amelyre a nyilatkozat vonatkozik |
|  |  | Egyéb 1 |  |
|  |  | Egyéb 2 |  |

A felülvizsgálat során figyelembe vett szabványok, jogszabályok

| Szabvány, jogszabály jele | Szabvány, jogszabály címe |
| --- | --- |
| 54/2014. (XII.5.) BM rendelet | Országos Tűzvédelmi Szabályzat |
| TvMI 7.2, 2016.07.01. | Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem |
| 2/2002. (I.23.) BM rendelet | A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról (visszavont, de a felülvizsgálat alapja) |
| 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet | Országos Tűzvédelmi Szabályzat (visszavont, de a felülvizsgálat alapja) |
| MSZ 274 | Villámvédelem szabványsorozat (visszavont, de a felülvizsgálat alapja) |
| MSZ IEC 1312-1: 1997 | Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem (visszavont, de a felülvizsgálat alapja) |
| MSZ EN 62561 | Villámvédelmi berendezés elemei, szabványsorozat |
| MSZ 4851-1:1988 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata |
| MSZ 4851-2:1990 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése |
| MSZ 1585:2012 | Villamos berendezések üzemeltetése |
| MSZ 2364 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése, szabványsorozat |
| MSZ HD 60364 | Kisfeszültségű villamos berendezések, szabványsorozat |

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

## Robbanásveszély értékelése

Az üzemeltető/megbízott írásbeli nyilatkozata alapján

- az építményben nincs robbanásveszélyes térrész

- az építmény a korlátozott mértékű robbanásveszéllyel rendelkező épületek körébe tartozik

- az építmény robbanásveszélyes.

## Az épület villámvédelmi csoportosítása (a Felülvizsgálati előírás alapján)

| Csoport | Részletek |  |
| --- | --- | --- |
| Rendeltetés szerinti | Közönséges épület | R1 |
| Magasság szerinti | 20m < m ≤ 30m környezeti hatás nincs | M4 |
| Tető anyaga és szerkezete szerinti | Vasbeton szekezetű lapostető, éghető külső héjazattal | T5 |
| Körítőfalak anyaga szerinti | Nem éghető vasbeton fal | K1 |
| Környező levegő szennyezettsége szerinti | Mérsékelten szennyezett levegő | S2 |
| Másodlagos hatások következménye szerint | Belső kisülés, vagy túlfeszültség miatt keletkező fokozott veszély | H4 |

## Az épület villámvédelmi fokozata (a Felülvizsgálati előírás alapján)

A csoportosítás alapján az épület minimálisan szükséges villámvédelmi fokozata:

V3c – L3a – F3/r – B2e – k

## Az épület meglévő villámvédelmi fokozata

V3c – L3a – F3/r – B2e – k

## Külső villámvédelmi rendszer felépítése

A külső villámvédelmi rendszer felépítése a 4. sz. mellékletben látható.

## A meglévő villámvédelmi rendszer állapota

#### Felfogórendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, tetőn lévő összekötések, természetes felfogók, biztonsági távolság, elszigetelt felfogórendszer, korrózióvédelem, tetőn lévő berendezések védelme

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 3. melléklet

#### Levezetőrendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, természetes levezetők, veszélyes megközelítés, elszigetelt levezetőrendszer, korrózióvédelem, mérési helyek, mechanikai védelem, földelő bekötő vezetők

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Földelőrendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Földelők hossza, elrendezés, kialakítás, fektetési mélység, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, korrózióvédelem, földben futó fémes vezetékek, szomszédos földelések - földelési rendszerek, idegen fémszerkezetek bekötése

A rendszer földelési ellenállása a mérések alapján megfelelő / nem megfelelő.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, veszélyes megközelítés

A rendszerrész rövid ismertetése:

a fő földelősín és a földelési rendszer csatlakoztatása, külső vezető részek bekötése, belső rendszerek bekötése, potenciálkiegyenlítési célú túlfeszültségvédelmi készülékek

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Koordinált túlfeszültségvédelem

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

## 1 .sz. melléklet: Feltárt hibák, hiányosságok, szükséges intézkedések

- Felfogórendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A V2 jelű, 3m-es felfogórúd hiányzik | A felfogórúd pótlása, bekötése szükséges | 2016. június 15. | pl. Karbantartási naplóban |
| 2.2 | Az új tetőn lévő légkezelő berendezés nincs védett térben | Villámvédelmi szaktervezői közreműködés szükséges | - | A kiegészítő kiviteli tervben szereplő intézkedések kivitelezését követően ismételt felülvizsgálat szükséges |

-	Levezetőrendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Az L2 jelű levezető rögzítései kiszakadtak a falból | A rögzítések javítása, cseréje szükséges | 2016. június 15. | pl. Karbantartási naplóban |

- Földelőrendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A meglévő földelők nem kerültek összekötésre az új földelési rendszerrel | Az összekötés kiépítése szükséges Ø10mm horg. köracéllal | 2016. május 22. | pl. Karbantartási naplóban |

- Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, veszélyes megközelítések

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | A villámvédelmi földelőrendszer és a fő földelősín összekötő vezetője szakadt | Csatlakoztatás szükséges horg. acél kötőelemmel | 2016. június 15. | pl. Karbantartási naplóban |

- Koordinált túlfeszültségvédelem

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Az FT elosztóban lévő TFV 1.1 túlfeszültségvédelmi készülék az L1 fázisban meghibásodott (látjelzése piros) | A modul cseréje szükséges | 2016. június 1. | Karbantartási naplóban |

## 2 .sz. melléklet: Földelési ellenállás mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: | 20xxxxxxx |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Időjárás: | Száraz, xx ºC |
| Talaj nedvessége: | száraz, félszáraz, nedves |
| Mérés elve: | MSZ 4851-2 alapján, erősáramú / gyengeáramú módszerrel |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx), kalibrálva: xx |
| Épület alapterülete: | kb. xxx m2 |
| A megengedett földelési ellenállás számításánál figyelembe vett talaj fajlagos ell. értéke: | 200 Ωm |

Jelölések:

F eredő: 	A teljes földelési rendszer eredője (megbontás nélkül)

Fx:	Egyedi (leválasztott) földelőszonda jele

Lx:	Levezető jele

Az egyes földelők, levezetők pozíciója a 4. mellékletben szereplő ábrán/terven látható.

Mérési eredmények:

| Ssz. | Földelő, levezető jele | Rf mért (Ω)/ folytonosság | Rf megengedett (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | F eredő |  | - |
| 2. | F1 |  | - |
| 3. | L1 | folytonos / nem folytonos | - |

## 3 .sz. melléklet: Folytonosság mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: | 20xxxxxxx |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Mérés elve: | MSZ 4851-1 alapján |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx) |

Mérési eredmények:

| Ssz. | Vizsgált vezető jele, azonosítója, helye | Mért folytonosság |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Folytonos |
| 2. |  | Folytonos |

## 4. melléklet: Külső villámvédelmi rendszer felépítése

## (rajz)

## 5. melléklet: Felülvizsgálói jogosultság igazolása

Nem norma szerinti vilámvédelmi felülvizsgálói vizsgabizonyítvány másolata

## 6. melléklet: Fényképfelvételek

# Text boxes

………………………….

xxx Kft.

ügyvezető

P.H.

………………………….

név

felelős villámvédelmi felülvizsgáló

biz. száma