Norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálathoz jegyzőkönyv minta

Megjegyzés:

A dőlt betűvel írt szöveget az adott munkának megfelelően kell kitölteni.

Felülvizsgáló cég

FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYA

Norma szerinti villámvédelmi rendszer

részleges / első / időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Munkaszám: xxx

Felülvizsgálat száma: xxxx

Budapest, 20……………..

Tartalomjegyzék

(minta)

1.	Általános adatok	3

2.	Minősítő irat	4

3.	Minősítési alapadatok	5

3.1. A felülvizsgálat során rendelkezésre bocsátott dokumentációk	5

3.2. A felülvizsgálat során figyelembe vett szabványok, jogszabályok	6

4.	A villámvédelmi rendszer felülvizsgálata	7

Stb.

Általános adatok

Ez a dokumentáció a(z)   xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz    villámvédelmi rendszerének az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) előírásai alapján elvégzett felülvizsgálatáról készült.

| Beruházó neve: |  |
| --- | --- |
| Beruházó címe: |  |
| Megrendelő neve: |  |
| Megrendelő címe: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég / magánszemély neve: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég székhelye / magánszemély lakcíme: |  |
| Felelős felülvizsgáló neve: |  |
| Felelős felülvizsgáló vizsgabizonyítványának száma: |  |
| Felülvizsgálatban részt vett: |  |
| Üzemi kísérő, kapcsolattartó: |  |

| A helyszíni felülvizsgálat kezdő és befejező időpontja: |  |
| --- | --- |
| A felülvizsgálat határai: | pl. Az épület oldalfalai és az akörüli 3m sugarú terület |
| Kizárások: | pl. A felülvizsgálat nem vonatkozik az épület melletti garázs felülvizsgálatára |
| A felülvizsgálat célja: | Részleges / Első / Időszakos / Rendkívüli |
| A figyelembe vett jogszabályok, szabványok és irányelvek: | A mellékelt lista szerint |

Minősítő irat

A a(z) …xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz …villámvédelmi rendszerének részleges/első/időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) és TvMI 7.2:2016.07.01. norma szerinti előírásai,

- az MSZ EN 62305 szabványsorozat és

- az xxx Kft. xxx jelű, xxx. dátumú villámvédelmi kiviteli terve

alapján elvégeztük. A felülvizsgálat ezen szabványelőírások, jogszabályok és dokumentációk figyelembevételével készült.

Összefoglalva az építmény villámvédelmi berendezése a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból a létesítéskor/vizsgálatkor érvényes és a kiviteli tervben szereplő előírások alapján

MEGFELELŐ / HIBAELHÁRÍTÁS UTÁN MEGFELELŐ */ NEM MEGFELELŐ

Záradék:

*A hibaelhárításokat a jegyzőkönyvben jelzett határnapig dokumentáltan el kell végezni.

A villámvédelmi szabvány előírásai alapján az üzemeltetőnek a villámvédelmi rendszerrel kapcsolatban karbantartási naplót szükséges vezetnie, és rendszeres időközönként üzemeltetői ellenőrzéseket kell végeznie.

A javításokon, és üzemeltetői ellenőrzéseken túlmenően a villámvédelmi berendezés következő időszakos szabványossági felülvizsgálatát a ..  vonatkozó előírások/kiviteli terv    alapján legközelebb   1-6  év múlva, legkésőbb   2020. február 28   -ig kell elvégezni.

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végezni károsodás, különleges esemény észlelése, továbbá egyéb befolyásoló körülmény megváltozása esetén.

Budapest, 2016. február 28.

Minősítési alapadatok

## A felülvizsgálat során rendelkezésre bocsátott dokumentációk

| VAN | NINCS | Dokumentáció | Azonosító adatok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Villámvédelmi kiviteli / megvalósulási tervdokumentáció | tervező cég, tervező neve, névjegyzéki száma, terv jele, kiadás dátuma |
|  |  | Tervezői OKF eltérési engedély a szabványos megoldástól | iktatószám, kiadás dátuma |
|  |  | Részleges villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz.száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Első villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz.száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Előző időszakos villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz.száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Dokumentáció az előző villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hibák javításáról | kivitelező cég, felelős műszaki vezető, villanyszerelő neve, dokumentum jele, javítás dátuma |
|  |  | Villámvédelmi rendszer karbantartási dokumentáció | karbantartást/üzemeltetés végző cég, azonosító szám |
|  |  | Nyilatkozat robbanásveszélyről | A nyilatkozat kiállítója, dátuma, az építmény(rész) megnevezése és leírása, amelyre a nyilatkozat vonatkozik |
|  |  | Egyéb 1 |  |
|  |  | Egyéb 2 |  |

A felülvizsgálat során figyelembe vett szabványok, jogszabályok, irányelvek

| Szabvány, jogszabály jele | Szabvány, jogszabály címe |
| --- | --- |
| MSZ EN 62305-1: 2006 | Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek |
| MSZ EN 62305-2: 2006 | Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés |
| MSZ EN 62305-3: 2009 | Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély |
| MSZ EN 62305-4: 2006 | Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben |
| MSZ EN 62305-1: 2011 | Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek |
| MSZ EN 62305-2: 2012 | Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés |
| MSZ EN 62305-3: 2011 | Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély |
| MSZ EN 62305-4: 2011 | Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben |
| MSZ 4851-1:1988 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata |
| MSZ 4851-2:1990 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése |
| MSZ 1585:2012 | Villamos berendezések üzemeltetése |
| MSZ 2364 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése, szabványsorozat |
| MSZ HD 60364 | Kisfeszültségű villamos berendezések, szabványsorozat |
| 54/2014. (XII.5.) BM rendelet | Országos Tűzvédelmi Szabályzat |
| TvMI 7.2:2016.07.01. | Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem |
| MSZ EN 60079 sorozat |  |

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

## A vizsgálati módszer

### A felülvizsgálat célja

A cél megbizonyosodni arról, hogy

- a külső villámvédelmi rendszer (LPS) minden szempontból megfelel-e a villámvédelmi kiviteli tervnek, az OTSZ-nek és a villámvédelmi szabványnak,

- az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer (LPMS/SPM) megfelel-e a villámvédelmi kiviteli tervnek,

- a védelmi rendszer összes eleme jó állapotban van-e, képes-e a tervezett rendeltetését ellátni, és nincs korrózió

- bármely újonnan létesített csatlakozó vezeték, szerkezet, utólagosan beépített védelmi intézkedés megfelelően illeszkedik-e a védelmi rendszerbe.

### A felülvizsgálat általános menete

- Műszaki dokumentációk összegyűjtése, elemzése

- Szemrevételezés (LPS, LPMS/SPM)

- Mérések

- Dokumentálás, minősítés

Műszaki dokumentációk elemzése

A villámvédelmi tervben szereplő kockázatkezelés bemenő paramétereinek összehasonlítása a ténylegesen meglévő állapottal.

Szemrevételezés

A villámvédelmi szabványban előírt szemrevételezéses ellenőrzések elvégzése, fotódokumentáció készítése.

Mérések

- Folytonossági mérések elvégzése:

  - különösen a villámvédelmi rendszer olyan elemein, amelyeket a telepítésük során nem ellenőriztek, és a későbbiekben a szemrevételezés során már nem hozzáférhetők;

  - a földelőhálózat és az összekötő hálózat azon részein, amelyek a felülvizsgálat során nem láthatók

- A földelőrendszer földelési ellenállásának mérése:

  - minden egyes leválasztható földelő földelési ellenállása

  - a teljes földelőrendszer földelési ellenállása.

A villámvédelmi szabvány a földelési ellenállás mérési módjára nem ad meg konkrét módszert, így azt az MSZ 4851 szabvány vonatkozó részei alapján javasolt elvégezni.

Dokumentálás, minősítés

Szükséges védelmi intézkedések (LPS, SPM)

|  | Villámvédelmi rendszer (LPS) | Elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi intézkedések (SPM) |
| --- | --- | --- |
| Ténylegesen szükséges védelmi intézkedések a kiviteli terv szerint |  |  |
| További szükséges védelmi intézkedések felsorolása a kiviteli terv szerint |  |

## Villámvédelmi rendszer felépítése

A villámvédelmi rendszer felépítése a 4. sz. mellékletben látható. (Csatolni kell, vagy hivatkozni kell a kiviteli tervre.)

## A meglévő villámvédelmi rendszer állapota

### Kockázatkezelés bemenő paramétereinek ellenőrzése

A kiviteli terv kockázatkezelésének bemenő adatai és a helyszínen felmért adatok megegyeznek, eltérés nem volt tapasztalható.

Hibák, hiányosságok: Nincsenek

A kiviteli terv kockázatkezelésének bemenő adatai és a helyszínen felmért adatok között a következő eltéréseket találtuk (ld. Felülvizsgálati TvMI):

| Ssz. | Paraméter | Kiviteli/megvalósulási tervben szereplő érték | Helyszínen felmért érték |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | pl. Épület magassága | 14 m | 18 m |
| 1.2 |  |  |  |

Az eltérések a villámvédelmi kockázat értékét megváltoztathatják (növelhetik), a kockázatszámítás eredményeit befolyásolhatják. Mivel a villámvédelmi felülvizsgáló kockázatkezelés elvégzésre nem jogosult, ezért a helyszíni paraméterek figyelembevételével az új kockázatszámítás elvégzésére villámvédelmi szaktervezői közreműködés szükséges.

Hibák, hiányosságok: Lásd: 1. melléklet

### Villámvédelmi rendszer (eltakarásra kerülő részei) (LPS)

- Felfogórendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, tetőn lévő összekötések, természetes felfogók, biztonsági távolság, elszigetelt felfogórendszer, korrózióvédelem, tetőn lévő berendezések védelme

Az eltakarásra került rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 3. melléklet

#### Levezetőrendszer, vízszintes összekötő gyűrűk

Terv szerint:

Levezető, összekötő gyűrű elrendezési távolság:	xx m

Szükséges levezetők száma a kerület mentén: 	xx db

Szükséges belső levezetők száma: 			xx db

Szükséges vízszintes összekötő gyűrűk száma: 	xx db

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, természetes levezetők, biztonsági távolság, elszigetelt levezetőrendszer, vízszintes összekötő gyűrűk, korrózióvédelem, mérési helyek, mechanikai védelem, földelő bekötő vezetők

Az eltakart rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Földelőrendszer

A földelőrendszer típusa, terv szerint: 		„A” / „B” típusú

A rendszerrész rövid ismertetése:

Földelők minimális/számított hossza, elrendezés, kialakítás, fektetési mélység, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, korrózióvédelem, földben futó fémes vezetékek, szomszédos földelések - földelési rendszerek, idegen fémszerkezetek bekötése

Az eltakarásra került rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

A rendszer földelési ellenállása a mérések alapján megfelelő / nem megfelelő.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés

Az épületbe lépő / azt elhagyó csatlakozó vezetékek a terv szerint:

- Erősáramú betáplálás, 3f, TN-C/S, földkábel

- Telefonvonal, ISDN, 1 érpár

A rendszerrész rövid ismertetése:

a fő földelősín és a földelési rendszer csatlakoztatása, külső vezető részek bekötése, belső rendszerek bekötése, potenciálkiegyenlítési célú túlfeszültségvédelmi készülékek

A rendszerrész részletes leírást a kiviteli terv tartalmazza.

Az eltakart rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Érintési- és lépésfeszültség elleni védelem

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

A rendszerrész részletes leírást a kiviteli terv tartalmazza.

Az eltakart rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

### A villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi intézkedések (SPM)

A kiviteli terv alapján a következő védelmi intézkedések szükségesek:

(a nem kívántak törlendők)

- Villámvédelmi célú összekötő hálózat

- Koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer

- Egyéb intézkedések

- Villámvédelmi célú összekötő hálózat

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

A rendszerrész részletes leírását a kiviteli terv tartalmazza.

Az eltakart rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Koordinált túlfeszültségvédelem

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

A rendszerrész részletes leírást a kiviteli terv tartalmazza.

Az eltakart rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

#### Egyéb intézkedések

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

A rendszerrész részletes leírást a kiviteli terv tartalmazza.

Az eltakarásra került rendszerrészek a részleges felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelőek voltak.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

## 1. sz. melléklet: Feltárt hibák, hiányosságok, szükséges intézkedések

- Kockázatkezelés bemenő paraméterei és a tényleges értékek közötti eltérés

| Ssz. | Hiba | Szükséges intézkedés | További teendő |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Az épület tényleges magassága nagyobb, mint a kiviteli tervben szereplő érték | Villámvédelmi szaktervezői közreműködés szükséges | A kiegészítő kiviteli tervben szereplő intézkedések kivitelezését követően ismételt felülvizsgálat szükséges |

- Felfogórendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A V2 jelű, 3m-es felfogórúd hiányzik | A felfogórúd pótlása, bekötése szükséges | 2016. június 15. | Karbantartási naplóban |
| 2.2 | Az új tetőn lévő légkezelő berendezés nincs védett térben | Villámvédelmi szaktervezői közreműködés szükséges | - | A kiegészítő kiviteli tervben szereplő intézkedések kivitelezését követően ismételt felülvizsgálat szükséges |

- Levezetőrendszer, vízszintes összekötő gyűrűk

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Az L2 jelű levezető rögzítései kiszakadtak a falból | A rögzítések javítása, cseréje szükséges | 2016. június 15. | Karbantartási naplóban |

- Földelőrendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A meglévő földelők nem kerültek összekötésre az új földelési rendszerrel | Az összekötés kiépítése szükséges Ø10mm horg. köracéllal | 2016. május 22. | Karbantartási naplóban |

- Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | A villámvédelmi földelőrendszer és a fő földelősín összekötő vezetője szakadt | Csatlakoztatás szükséges horg. acél kötőelemmel | 2016. június 15. | Karbantartási naplóban |

- Érintési- és lépésfeszültség elleni védelem

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | A hátsó kijárat melletti levezető megérintésének veszélyére figyelmeztető tábla hiányzik | A tábla pótlása szükséges | 2016. június 15. | Karbantartási naplóban |

- Összekötő hálózat

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Az L2 levezetővel párhuzamosan futó fűtéscső alsó és felső bekötése hiányzik | A bekötés pótlása szükséges | 2016. június 15. | Karbantartási naplóban |

- Koordinált túlfeszültségvédelem

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Az FT elosztóban lévő TFV 1.1 túlfeszültségvédelmi készülék az L1 fázisban meghibásodott (állapotjelzése piros) | A modul cseréje szükséges | 2016. június 1. | Karbantartási naplóban |

- Nyomvonalvezetési intézkedések

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | A tetőre vezető antennakábelt a kiviteli tervtől eltérő nyomvonalon vezették | A nyomvonal módosítása szükséges | 2016. június 30. | Karbantartási naplóban |

- (Elektro)mágneses árnyékolások

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | A 2. emeleti gyengeáramú kábeltálcák nem rendelkeznek a kiviteli terv szerinti fedéllel | A tálca fedelek pótlása szükséges | 2016. június 30. | Karbantartási naplóban |

## 2. sz. melléklet: Földelési ellenállás mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: |  |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Időjárás: | Száraz, xx ºC |
| Talaj nedvessége: | száraz, félszáraz, nedves |
| Mérés elve: | MSZ 4851-2 alapján, erősáramú / gyengeáramú módszerrel |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx), kalibrálva: xx |

Jelölések:

F eredő: 	A teljes földelési rendszer eredője (megbontás nélkül)

Fx:	Egyedi (leválasztott) földelőszonda jele

Lx:	Levezető jele

Az egyes földelők, levezetők pozíciója a 4. mellékletben szereplő ábrán/terven látható.

Mérési eredmények:

| Ssz. | Földelő, levezető jele | Rf mért (Ω)/ folytonosság | Rf megengedett (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | F eredő |  | 10 |
| 2. | F1 |  | - |
| 3. | F2 |  | - |
| 4. | F3 |  | - |
| 5. | L1 | folytonos / nem folytonos | - |

## 3. sz. melléklet: Folytonosság mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: |  |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Mérés elve: | MSZ 4851-1 alapján |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx) |

Mérési eredmények:

| Ssz. | Vizsgált vezető jele, azonosítója, helye | Mért folytonosság |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Folytonos |
| 2. |  | Folytonos |
| 3. |  | Folytonos |
| 4. |  | Folytonos |

## 4. sz. melléklet: Villámvédelmi rendszer felépítése

## (rajz)

A kiviteli/megvalósulási tervdokumentáció vonatkozó tervlapjainak másolata.

## 5. sz. melléklet: Kockázatkezelés bemenő paraméterei

A kiviteli/megvalósulási tervdokumentáció vonatkozó tervlapjainak másolata.

## 6. sz. melléklet: Felülvizsgálói jogosultság igazolása

Norma szerinti vilámvédelmi felülvizsgálói vizsgabizonyítvány másolata

## 7. sz. melléklet: Fényképfelvételek

# Text boxes

………………………….

xxx Kft.

ügyvezető

P.H.

………………………….

név

felelős villámvédelmi felülvizsgáló

biz. száma