Villamosenergetikai (erősáramú) berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatához dokumentáció minta

Megjegyzés:

FIGYELEM! A következő mintákban a dőlt betűkkel írt szövegek NEM részei az űrlapnak, hanem példák az arra adható kitöltési szövegekre!

Időszakos felülvizsgálat. Fejlap

a szolgáltató cég neve, címe, telefonszáma, elérhetősége (fax-száma, E-mail címe)

A felülvizsgálat száma /Munkaszám:....................................................................../20.............................. KISFESZÜLTSÉGŰ BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) A vizsgálat típusa: Kisfeszültségű berendezés időszakos felülvizsgálata a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ), az MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900 szabványok szerint üzemelő berendezés rendszeresen ismétlődő vizsgálata. Tárgy: .......................................................... X.Y. cég (név, cím) .......................................................................................... ..................………………........................................................................................................................................telephely A felülvizsgált berendezések:............................................................................................................................................... (pontos határok) A vizsgálatot megrendelte: ...............................................(cég neve, címe)... …......................................................................... A megrendelés (szerződés) jele, kelte: ................................................................................................................................ Üzemi kísérő(k) / Kapcsolattartó a megbízó részéről: ......................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. A felülvizsgálat időtartama: .................................................................................................................................................. (a helyszíni vizsgálat kezdetének és befejezésének dátuma) Felelős felülvizsgáló:............................................................................................................................................................. (személy szerint, cég szerint) Vizsgabizonyítvány, szakvizsga bizonyítvány száma:.......................................................................................................... Segítő felülvizsgáló:.............................................................................................................................................................. A felülvizsgálatot ellenőrizte:…............................................................................................................................................. (személy szerint, cég szerint) vizsgabizonyítvány száma:................................................................................................................................................... Tartalom: 1. Minősítő Irat 2. Minősítési alapadatok 3. A vizsgálati eredmények összefoglalása 4. Részletes felülvizsgálati jegyzőkönyv 5. Mellékletek (pl.: mérési jegyzőkönyvek, egyvonalas kapcsolási rajz, rajdokumentáció, a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása stb. vagy: részletes hibajegyzék) Ez a dokumentáció .................. oldalt tartalmaz. Kelt:........................, 20................................. …………................................................. cégszerű aláírás

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

2. oldal: 3Időszakos felülvizsgálat. A Minősítő Irat 2/1. oldala

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:…………./20…… | Lapszám…………….. |
| --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi jellegű vizsgálat*) |  |  |
| 1. MINŐSÍTŐ IRAT (2/1. oldal) A(z) ................................................ (X.Y. cég neve és címe)........................................ villamosenergetikai (erősáramú) berendezésén elvégeztük a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) előírása alapján az ÜZEM KÖZBENI IDŐSZAKOS villamos biztonsági (tűzvédelmi*) felülvizsgálatot az MSZ HD 60364-6 és a MSZ 10900 szabványok alapján (időszakos ellenőrzés). A felülvizsgálatunk során megállapítottuk: A vizsgált berendezés általánosan (vagy: részlegesen) megfelelő, kivéve az itt felsorolt (vagy az M… Mellékletben) felsorolt hibákat. ÖSSZEFOGLALVA: A) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hiba: Pl.: nincs, vagy: A „Gépműhelyi elosztó” Eszterga leágazási kapcsoló vezeték bekötései beégtek, áttüzesedtek. helyszíni vizsgá- latunk alkalmával javaslatunkra a kísérőnk leválasztotta, letiltotta. csak a kapcsoló és a vezeték saruk cseréje után lesz veszély nélkül üzemeltethető. Stb. B) Súlyos, soron kívül javítandó hibák: nincsenek, vagy: A felsorolt dugaszoló aljzatok burkolatai sérültek (6 db), a túláramvédelmi szervek kiiktatása (2 db) C) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani: Sodrott vezetékkötések (kb. 60 db), vezetékkötő dobozfedelek hiánya (15 db), törött és hiányzó lámpa búrák (8 db) Szaktervezői közreműködést igényel a többlépcsős belső túlfeszültség-védelem kialakítása. D) Legkésőbb a villamos berendezés következő felújításakor célszerű kijavítani a következő hibákat: Téves vezetékszínezés (10 db), a már nem üzemelő vezetékek, készülékek bontása (6 db), a beltéri „melegpadlós” helyiségekben lévő háztartási dugaszoló aljzatok védővezető és védőérintkező nélküliek (19 db). A védővezetőhöz csatlakoztatott védőérintkezős aljzatokat szükséges alkalmazni, amelyeket 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni. Ez az ütemezés a felülvizsgáló javaslata, a vonatkozó rendelet (OTSZ/VMBSZ) alapján. Ettől eltérő javítási ütemezés az üzemeltető vezető felelősségére történhet. ÖSSZEFOGLALÓ MINŐSÍTÉS: A jelen minősítést az ellenőrzésünkről készült dokumentációnk további fejezeti és mellékletei alapozzák meg. Felelős felülvizsgáló:………………………………. Folytatás a 2/2. oldalon! |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

3. oldal: Időszakos felülvizsgálat. A minősítő Irat 2/2. oldala

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:…………./20…… | Lapszám…………….. |
| --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |
| 1. MINŐSÍTŐ IRAT (2/2. oldal) Érvényességi feltételek: lehetnek pl.: 1. a villamos berendezés rendeltetésszerű használata, 2. a villamos berendezés időszakos karbantartása, 3. a helyiségek rendeltetésének és környezeti jellegének VÁLTOZATLANSÁGA. A vizsgálat a kísérőnk által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki. Az érvényességi feltételek betartása esetén a villamos berendezés következő időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát: - >300 kg/l robbanásveszélyes (RV) osztályú anyagot, vagy robbanásveszélyes övezetet tartalmazó helyiségekben és szabadtéren a kiadási dátumtól számított 3 éven belül, legkésőbb:.……………..………..…. -ig kell elvégezni. - egyéb helyiségekben és térségekben a kiadási dátumtól számított 6 éven belül, legkésőbb:.………………………..…. -ig kell elvégezni. A villamos berendezés következő (időszakos) tűzvédelmi felülvizsgálata.…………….. év múlva, ……………. -ig esedékes (a kiadási dátumtól számított ……… éven belül kell elvégezni!). Megjegyzések, észrevételek, javaslatok: Kelt:……………………….., 20………….. Felelős felülvizsgáló: ………………………………………… Ellenőrizte:…………………………………………. |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

4. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Minősítési alapadatok

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:………………./20…… | Lapszám…………….. |
| --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |
| 2. MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK 2.1. A villamos berendezés névleges feszültsége: …………………………………………………..…..(pl.: 3x400/230 V~ AC, 50 Hz) 2.2. A villamos hálózat földelési típusa, alapvető áramütés elleni védelmi mód: .……….................... .............................................................................(pl.: TN-C-S, nullázás) …............................................................. 2.3. Betáplálás:.................................... (pl.: áramszolgáltatói, ipartelepi főelosztó, épületi főelosztó) 2.4.Tartalék energia:............................ (pl.: központi, helyi, generátoros, inverteres)..................................... 2.5. A felülvizsgálattal kapcsolatos előírások: 2.5.1. Jogszabályok: pl.: 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (régi, nem hatályos OTSZ, ha szükséges) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet(OTSZ) 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet (KLÉSZ) 2.5.2. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek: Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TVMI 2.5.3. Szabványok: pl.: MSZ HD 60364 sorozatból: MSZ HD 60364-6, a sorozat 7. részéből a helyiség jellegének megfelelő vonatkozó szabványt is fel kell tüntetni, pl.: uszodák esetében: MSZ HD 60364-7-702 stb. Továbbá: MSZ 447, MSZ EN 60079 sorozatból: MSZ 2040: 1995, MSZ 1600 sorozatból:MSZ 4852, MSZ 1585, MSZ 109000, MSZ 453 stb. (A hivatkozott jogszabályokat és szabványokat mindig teljes azonosító jellel és évszámmal együtt kell feltűntetni!) 2.6. A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk: (Pl.: Tervdokumentációk, rajzok, kiegészítő felülvizsgálatok dokumentációi, áramszolgáltatói szerződés, hatósági engedélyek, stb. Időszakos, ismétlődő felülvizsgálatok esetében: a korábbi felülvizsgálatok dokumentációi, első felülvizsgálati jegyzőkönyv, stb) .............................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………….. Kelt:……………………….., 20………….. Felelős felülvizsgáló: ………………………………………….. Ellenőrizte:……………….…………………………. |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

5. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Vizsgálati összefoglaló 2/1. oldala

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:………………./20…… |  | Lapszám…………….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |  |
| 3. A vizsgálati eredmények összefoglalása 2/1.oldal |  |  |  |  |
| 3.1. Azonosító adatok: – megbízó, megrendelő: pl.: ABC Kft. – a vizsgálat tárgya: a Kft. központi telephelyén,…………………. |  |  |  |  |
| 3.2. Vizsgálatok: az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány szerint |  |  |  |  |
| – Jelmagyarázat: |  |  |  |  |
| MF: Megfelelő |  | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |
| 3.2.1. Ellenőrzés szemrevételezéssel: |  |  |  |  |
| ● A rögzített villamos berendezés szerkezetei |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján) |  |  | MF | MSZ EN 60598 MSZ EN 60335 |
| b) az MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük |  |  | MF |  |
| c) épek és nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot |  |  | MF |  |
| ● Megtekintéses ellenőrzések |  |  | --------- | -------- |
| d) áramütés elleni védelmi mód (az MSZ HD 60364-4-41 sz. alapján) |  |  | MF | 1) |
| e) tűzvédelmi óvintézkedések és hőhatás elleni védelmek (az MSZ HD 60364-4-42 és az MSZ HD 60364-5-52 sz. 527. fej. alapján) |  |  | MF |  |
| f) a vezetők megfelelő megválasztása (az MSZ HD 60364-4-43 és az MSZ HD 60364-5-52 sz. 523., 524. f. alapján) |  |  | MF |  |
| g) védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása(az MSZ 2364-450 és az MSZ HD 60364-4- 43 sz. alapján) |  |  | MF |  |
| h) leválasztó és kapcsoló eszközök megléte és elhelyezése (az MSZ 2364-537 sz. alapján) |  |  | MF |  |
| i) a villamos szerkezetek és védelmi módok kiválasztása (az MSZ HD 60364-4-42 sz. 422 fej. és az MSZ HD 60364-5-51 sz. 512.2. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| j) a nullavezető és védővezető pontos megjelölése(az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514.3. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| k) egypólusú kapcsoló eszközök a fázisvezetőkben (az MSZ 2364-460 sz. 465. fejezete alapján) |  |  | NA |  |
| l) kapcsolási rajzok és figyelmeztető felíratok megléte (az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514.5. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| m) áramkörök, készülékek, csatlakozó- és sorozatkapcsok jelölése (az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| n) a vezetők csatlakozásainak megfelelősége (az MSZ HD 60364-5-52 sz. 526. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| o) a védővezetők és védőösszekötő-vezetők megléte és megfelelősége (az MSZ HD 60364-5-54 sz. alapján) |  |  | MF |  |
| p) a szerkezetek könnyen azonosíthatók és a karbantartáshoz jól hozzáférhetők (az MSZ HD 60364-5-51 sz. 513. és 514. fejezete alapján) |  |  | MF |  |
| Megjegyzés: |  |  |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

6. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Vizsgálati összefoglaló 2/2. oldala

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:………………./20…… |  |  | Lapszám…………….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |  |  |
| 3. A vizsgálati eredmények összefoglalása 2/2.oldal |  |  |  |  |  |
| 3.1. Azonosító adatok: (szükség szerint) |  |  |  |  |  |
| 3.2. Vizsgálatok: az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány szerint |  |  |  |  |  |
| – Jelmagyarázat: |  |  |  |  |  |
| MF: Megfelelő |  | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |
| 3.2.2. Műszeres vizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| --- --- --- |  |  | Minősítés |  | Megjegyzés |
| a) a vezetők folytonossága (6.4.3.2. szakasz) |  |  | MF |  |  |
| b) a villamos berendezés szigetelési ellenállása (6.4.3.3. szakasz) |  |  | MF |  | Lásd: 1. sz. mellékletet! |
| c) SELV és PELV védelmi módok (6.4.3.4. szakasz) |  |  | NA |  |  |
| d) villamos elválasztás védelmi mód (6.4.3.4. szakasz) |  |  | NA |  |  |
| e) a padlózat és fal ellenállása/impedanciája (6.4.3.5. szakasz) |  |  | NA |  |  |
| f) a polaritás ellenőrzése (6.4.3.6. szakasz) |  |  | MF |  |  |
| g) a tápforrás önműködő lekapcsolása (6.4.3.7. szakasz) |  |  | NA |  |  |
| h) a kiegészítő védelmek ellenőrzése (6.4.3.8. szakasz) |  |  | MF |  |  |
| i) a fázissorrend ellenőrzése (6.4.3.9. szakasz) |  |  | MF |  |  |
| j) üzemszerű funkciók és működés ellenőrzése (6.4.3.10. szakasz) |  |  | MF |  | Lásd: 2. sz. mellékletet! |
| k) a feszültségesés ellenőrzése (6.4.3.11. szakasz) |  |  | NA |  |  |
| „A vizsgálati eredmények összefoglalása” c. táblázatok szakasz számai (6.4. … stb) az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány vonatkozó szakasz számait követik! |  |  |  |  |  |
| A vizsgálatok és mérések részletes eredményeit a dokumentációnk további részei és a mellékletek tartalmazzák |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Megjegyzések, észrevételek: (A vizsgálati eredmények összefoglalásának szükségszerinti rövid írásos kiegészítése, kifogások, javaslatok, szükséges magyarázatok stb.) Pl.: 1. Megjegyzés: Lásd a mellékelt részletes érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentációt: ZXY Kft. ÉV-0000/2014. 2014.02.11 |  |  |  |  |  |
| Kelt: ………………………….., 20……………………… Felelős felülvizsgáló:……………………………………… |  |  |  |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

7. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Az OTSZ létesítési előírásainak ellenőrzése

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:…………./20…… | Lapszám…………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |  |
| 4. Az OTSZ létesítési előírásainak ellenőrzése |  |  |  |  |
| 4.1. Azonosító adatok: – megbízó, megrendelő: pl.: ABC Kft. – a vizsgálat tárgya: első ellenőrzés a Kft. központi telephelyén,…………………. |  |  |  |  |
| 4.2. Vizsgálatok: az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: MF: Megfelelő ▪ NEM: Nem felel meg ▪ NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |  |  |
| ▪ Szemrevételezéses ellenőrzés ▪ |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) Érvényes tűzveszélyességi vagy kockázati osztályba sorolás megléte 10.§, 12.§ |  |  | MF |  |
| b) Gépészeti és villamos átvezetések tömítése: 27.§ |  |  | MF |  |
| c) Biztonsági világítás megléte: 56.§(1) d, 57.§ (1) c, 58.§ (6), 113.§ (2), 134.§ (2), 146.§,153.§ |  |  | MF |  |
| d) Napelemek: kapcsolók, felíratok megléte 87.§ |  |  | NA |  |
| e) Hő és füst elleni védelem vezérlőtábla megléte: 89.§ |  |  | NA |  |
| f) Alagutak és felszín alatti vasutak speciális előírásait teljesítették-e? 113.§(7)(8), 118.§(9), 121.§(4)(5), 122.§ |  |  | NA |  |
| g) Központi, ill. részegységenkénti tűzeseti lekapcsolás kialakítása Csoportosan szerelt kapcsolók és készülékek jelölése 135.§ |  |  | MF |  |
| h) Középfeszültségről táplált KK és MK o. épületek követelményei (lekapcsolás, száraztranszformátor) 136.§ |  |  | NA |  |
| i) Tűzeseti fogyasztók kialakítása, működőképessége 137.§, 138.§ |  |  | MF |  |
| j) Villámvédelem NV vagy 274V megléte, ellenőrzése, dokumentálása 139.§, 144.§, 279.§, 281.§, |  |  | NV: MF | MSZ EN 62305 |
| k) Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem, ellenőrzése, dokumentálása * 145.§, 278.§ |  |  | NA |  |
| l) Beépített tűzjelző berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** 154.§, 164.§, 253.§, 261.§ |  |  | MF |  |
| m) Beépített tűzoltó berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** 154.§,160.§, 165.§, 166.§, 253.§, 254.§, 256.§, 262.§ |  |  | NA |  |
| n) A villamos berendezés nem okoz gyújtásveszélyt, kikapcsolás, leválasztás. 200.§ |  |  | MF |  |
| o) Villamos szerelési munka és dokumentálása PB-gáz cseretelepen 245.§(2)(4) |  |  | NA |  |
| p) Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) megléte vezetése, felülvizsgálata 282.§, 284.§ |  |  | MF |  |
| 4.3. Megjegyzések: *k) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet elektrosztatikai kockázatelemzés alapján a robbanásveszélyes térségekben kell létesíteni! |  |  |  |  |
| **l), m) A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részletes ellenőrzése nem feladata a felülvizsgálónak, csak ezek villamosenergetikai (erősáramú) betáplálása, a kábelrendszerek tűzállósági követelményeinek teljesülésének ellenőrzése! |  |  |  |  |
| 4.4. Megjegyzések a TvMI-k alapján: (esetleges további megjegyzések, észrevételek) Kelt: ……………………….., 20…………… Felelős felülvizsgáló:……………………………. |  |  |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

7a. oldal: Időszakos felülvizsgálat.

Megjegyzés:

A régi, meglévő létesítmények, építmények tűzvédelmi követelményeinek ellenőrzése a korábbi OTSZ-ek létesítési előírásai alapján.

Ajánlott ellenőrző lista a 2011-es OTSZ alapján

a) Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések. (Ezek részletes ellenőrzése nem feladata a felülvizsgálónak, csak ezek villamosenergetikai (erősáramú) betáplálása, a kábelrendszerek tűzállósági követelményeinek teljesülésének ellenőrzése.) (2. rész: 134.-211.§)

b) A kisfeszültségű villamosenergetikai (erősáramú) berendezések felülvizsgálata, megtörtént-e, rendszeres-e, tűzveszélyességi besorolás helyes-e? (3. rész: 212.-215.§)

c) A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme. (3. rész: 216.-217.§)

d) Van-e villámvédelem? A norma szerinti villámvédelem tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata és karbantartása (3. rész: 218.-227.§)

e) A nem norma szerinti villámvédelem tervezése kivitelezése, felülvizsgálata és karbantartása (3. rész: 228.-229.§)

f) Van-e elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem, és a felülvizsgálata megtörtént-e? (Robbanásveszélyes térségekben kötelező a létesítése!) (3. rész: 230.-233.§)

g) Épületgépészeti és villamos vezetékek beépítése, tűzgátló tömítés. (5. rész: 376.-378.§)

h) Világító berendezések nem okozhatnak robbanást, illetve tüzet. (5. rész: 390.§ (1),(2))

i) Központi és szakaszos leválasztás megoldott-e? (5. rész: 390.§ (4),(5),(7))

j) Az egy csoportban szerelt kapcsolók és biztosítók jelölése meg oldott-e? (5. rész: 390.§ (8))

k) A tűzvédelmi célú berendezések tápkábel-rendszerei igazoltan megfelelően tűzállók-e? (5. rész: 391.-392.§)

l) Középmagas és magas épületek energia ellátása. Kapcsolótér elhelyezése, száraz transzformátorok, leválaszthatóság, kettős biztonságú betáplálás, biztonsági világítás. (5. rész: 393.-395.§)

m) Biztonsági világítás és jelek alkalmazása, működése előírásszerű-e? (5. rész: 396.-404.§)

n) Biztosítva van-e a villamos berendezések munkaidő utáni kikapcsolása és használaton kívül helyezéskor a leválasztása? (5. rész: 588.§.)

8. oldal: Időszakos felülvizsgálat. A védelmek ellenőrzése

| rövid cégazonosító |  | A vizsgálat száma:………………./20…… | Lapszám…………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |
| 5. A VÉDELMEK ELLENŐRZÉSE |  |  |  |
| Jelen fejezet a villamos védelmek vizsgálati összefoglalóban nem érintett kérdéseivel foglalkozik, illetve azokat szükség szerint kiegészíti, értékeli. |  |  |  |
| 5.1. Balesetvédelem … |  |  |  |
| 5.2. Túláramvédelem Pl.: Hiba: A vezetékhálózat textil-szigetelésű, elöregedett, a túláramvédelem érzéketlen. Egyetlen túláram (pl.: zárlat) fellépése a hálózat lavinaszerű összeomlását vonhatja maga után. Szükséges: A vezetékhálózat újraterveztetése, kivitelezése. Ütem: Soron kívül. (néhány héten belül, de legkésőbb folyó évi december 1-ig!) |  |  |  |
| 5.3. Áramütés elleni védelem Az áramütés elleni védelem (hibavédelem) szabványossági felülvizsgálat ZXY Kft. végezte, a kiadott Minősítő Irat: ZXY Kft.: ÉV-0000/2014. Kelt: 2014.02.11. |  |  |  |
| 5.4. Villámvédelem Pl.: Az épület villámvédelmi felülvizsgálati dokumentációját a jelen Minősítő Irattal együtt adjuk ki. A Villámvédelmi Minősítő Irat száma:........................ Kelte: .............................. |  |  |  |
| 5.5. Túlfeszültség-védelem Pl.: A belső (kapcsolási) eredetű túlfeszültségeket az alkalmazott villamos szerkezetek elviselik. (Az MSZ HD 60364-4-443 szabvány szerint rendben) |  |  |  |
| 5.6. Feszültségcsökkenés elleni védelem … |  |  |  |
| 5.7. Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem … |  |  |  |
| 5.8. Megjegyzések, észrevételek Pl.: További hibák: Hiba: A szabadtéri berendezések beltéri kivitelű szerkezetekből épülnek fel. Szükséges: A beltéri szerkezetek cseréje kültéri kivitelre Ütem: Karbantartási ütemtervbe illesztetten(néhány hónapon belül, de legkésőbb:............-ig). |  |  |  |
| A védelmek átfogó, rendszerszintű értékelése: Pl.: A védelmek jelenlegi állapota – kevés kivétellel – nem biztosítja a vonatkozó szabványok által megkövetelt biztonsági szintet, ezért javasoljuk leírt hibákat, hiányosságokat minél előbb kijavítani, illetve megszüntetni! |  |  |  |
| Kelt:………………………………, 20………………….. |  |  |  |
|  | Felelős felülvizsgáló:……………………………………………….. |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

9. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Áramkörök leírása helyiségenként

| rövid cégazonosító |  | A vizsgálat száma:…………./20…… | Lapszám…………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |
| 6. ÁRAMKÖRÖK LEÍRÁSA HELYISÉGENKÉNT |  |  |  |
| Jelen fejezet rögzíti a helyszíni felülvizsgálat során megtekintett villamos szerkezeteket, áramkörök illetve helyiségek szerint. Például: |  |  |  |
| Általános észrevételek a) Hiba: A létesítmény fali kötődobozaiban sodrott kötések vannak. Szükséges: Szabványos vezetékkötő elemek alkalmazása. Ütem: A karbantartási ütemtervbe illesztve (néhány hónapon belül, de legkésőbb: …………..-ig!) b)…………….. c)…………….. |  |  |  |
| Pl.: Iroda épület 1) Bejárati fogadó tér száraz helyiség Ellenőrzött berendezések: (azonosak az első ellenőrzésről készített mintával) Hiba: Az elosztó szekrény szerszám nélkül nyitható. Szükséges: A nyitókar átalakítása szerszámmal(pl.: csavarhúzóval vagy villáskulccsal) nyithatóra. Ütem: A karbantartási ütemtervbe illesztve (néhány hónapon belül, de legkésőbb: …………..-ig!) |  |  |  |
| 2) Portásfülke száraz helyiség Ellenőrzött berendezések: (azonosak az első ellenőrzésről készített mintával) Hiba: Az elosztótáblában 1 db sodratszerkezetű üzemi nulla és védővezető csatlakoztatása hajlított szemmel történt Szükséges: A csatlakoztatáshoz vezetéksaru alkalmazása. Ütem: A karbantartási ütemtervbe illesztve (néhány hónapon belül, de legkésőbb: …………..-ig!) |  |  |  |
| 3) Irattár száraz helyiség Ellenőrzött berendezések: (azonosak az első ellenőrzésről készített mintával) A villamos berendezés megfelelő. |  |  |  |
| xx) Közétkeztetési konyha nedves helyiség Ellenőrzött berendezések: (azonosak az első ellenőrzésről készített mintával) Hiba: A 4 db háztartási dugaszoló aljzat nem védett kivitelű. Szükséges: A dugaszoló aljzatok cseréje legalább IP44 védettségi fokozatúra. Ütem: A karbantartási ütemtervbe illesztve (néhány hónapon belül, de legkésőbb: …………..-ig!) stb., stb……………….. |  |  |  |
| Megjegyzések: Pl.: A vizsgált helyiségek tételes felsorolását az M… melléklet tartalmazza. Vagy: A vizsgált helyiségekről készült vázlatrajzot az M… melléklet tartalmazza. Vagy: A vizsgált helyiségek tételes felsorolását és a vezetékhálózatok szigetelésmérési eredményeit az M… mellékletek tartalmazzák. |  |  |  |
| Kelt:………………………………, 20………………….. |  |  |  |
|  | Felelős felülvizsgáló:…………………………………….. |  |  |

* Abban az esetben, ha a dokumentum csak a tűzvédelmi felülvizsgálatot tartalmazza.

10. oldal: Időszakos felülvizsgálat. Mellékletek

| rövid cégazonosító |  |  |  | A vizsgálat száma:……./20…… |  |  |  | Lapszám… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOSENERGETIKAI (ERŐSÁRAMÚ) BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATA (Tűzvédelmi felülvizsgálat*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1. MELLÉKLET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A mérés helye: (XYZ. cégtelephelyén, név és cím) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A mérés időpontja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgált berendezés, kábel stb. – megnevezése: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – névleges üzemi feszültsége: |  |  |  |  |  | Mérőfeszültség: |  |  |  |
| A környezet állapota: száraz, nedves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A mérést végezték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A mérésen részt vettek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A mérésnél alkalmazott műszerek: (típus, gyári szám, utolsó kalibrálás időpontja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonatkozó szabványok: MSZ HD 60364-6:2017 szabvány 62. fejezete és az MSZ 4852:1977 szabvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉRÉSI EREDMÉNYEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor- szám | A mért szakasz megnevezése | Mért ellenállás (MΩ) |  |  |  |  | Megengedett legkisebb ellenállás (MΩ) |  | Értékelés |
|  |  | a vezetők között* |  |  | a vezetők és a föld között |  |  |  |  |
| Példa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. üzemi épület főbiztosító szekrénye (Közlekedőben) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F1. áramkör | --- |  |  | 6000 |  | 0,2 |  | Megfelelő |
| 2 | F2. áramkör | --- |  |  | 4000 |  | 0,2 |  | Megfelelő |
| 3 | F3. áramkör | --- |  |  | 3900 |  | 0,2 |  | Megfelelő |
| F3. Dugaszoló aljzat áramkörök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dafr-323m | --- |  |  | 0,05 |  | 0,2 |  | NEM FELEL MEG! |
| 5 | Dafk-162 | --- |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | NEM FELEL MEG! |
| 6 | Daf-102 | --- |  |  | 9000 |  | 0,2 |  | Megfelelő |
| Megjegyzések: * A vezetők közötti mérést nem írja elő a szabvány (de nem is tiltja!). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt:………………………………, 20………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Felelős felülvizsgáló:………………………………………… |  |  |  |  |  |  |