Nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálathoz jegyzőkönyv minta

Megjegyzés:

A dőlt betűvel írt szöveget az adott munkának megfelelően kell kitölteni.

Felülvizsgáló cég

FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYA

Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer

időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Munkaszám: xxx

Felülvizsgálat száma: xxxx

Budapest, 20……………..

Tartalomjegyzék

(minta)

Általános adatok	3

Felülvizsgálat szabványi, jogszabályi alapja	4

Minősítés	5

Minősítési alapadatok	6

Stb.

Általános adatok

Ez a dokumentáció a(z) xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz    villámvédelmi rendszerének az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) nem norma szerinti villámvédelemre vonatkozó előírásai alapján elvégzett felülvizsgálatáról készült.

| Beruházó neve: |  |
| --- | --- |
| Beruházó címe: |  |
| Megrendelő neve: |  |
| Megrendelő címe: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég / magánszemély neve: |  |
| Felülvizsgálatot végző cég székhelye / magánszemély lakcíme: |  |
| Felelős felülvizsgáló neve: |  |
| Felelős felülvizsgáló vizsgabizonyítványának száma: |  |
| Felülvizsgálatban részt vett: |  |
| Üzemi kísérő, kapcsolattartó: |  |

| A helyszíni felülvizsgálat kezdő és befejező időpontja: |  |
| --- | --- |
| A felülvizsgálat határai: | pl.: Az épület oldalfalai |
| Kizárások: | pl.: A felülvizsgálat nem vonatkozik az épület melletti garázs felülvizsgálatára |
| A felülvizsgálat célja: | Időszakos / Rendkívüli |

A felülvizsgálat szabványi, jogszabályi alapja

| A felülvizsgálat időpontjában a hatályos tűzvédelmi előírás: | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) |
| --- | --- |
| Az épület/építmény villámvédelmi rendszerének létesítési időpontja: | 2004. / Nem ismert |
| A villámvédelmi kiviteli terv adatai: | Xxx Kft., xxx sz., 2003.06.20 / Nem áll rendelkezésre |
| A utolsó villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv adatai: | Xxx Kft., xxx sz., 2023.06.20, érvényes: xxx / Nem áll rendelkezésre |
| Az épület létesítéskori rendeltetése: | Iskola |
| Az épület jelenlegi rendeltetése: | Iskola |
| Ezek alapján rendeltetésváltozás: | Történt / Nem történt |
| A fentiek alapján a felülvizsgálat alapja (továbbiakban Felülvizsgálati előírás): | Nem norma szerinti villámvédelem egységesített követelményrendszere a Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem című TvMI 10. fejezetében leírtak. |

Minősítő irat

A(z)    xxxxxxxxx épület / építmény, cím, hrsz     villámvédelmi berendezésének nem norma szerinti időszakos szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) és a Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem című TvMI 10. fejezetében leírtak szerint elvégeztük.

A felülvizsgálat a vonatkozó műszaki követelmények figyelembevételével készült.

Összefoglalva az épület/építmény villámvédelmi berendezése a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból a fenti előírások alapján

MEGFELELŐ / HIBAELHÁRÍTÁS UTÁN MEGFELELŐ */ NEM MEGFELELŐ /

Záradék:

*A hibaelhárításokat a jegyzőkönyvben jelzett határnapig dokumentáltan el kell végezni.

Az üzemeltetőnek a villámvédelmi rendszerrel kapcsolatban rendszeres időközönként üzemeltetői ellenőrzéseket kell végeznie.

A javításokon, és üzemeltetői ellenőrzéseken túlmenően a villámvédelmi berendezés következő időszakos szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján legközelebb ………. év múlva, legkésőbb …………………………….. kell elvégezni.

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végezni erős korrózió, károsodás, rendkívüli esemény észlelése, továbbá rendeltetésváltás, környezet és egyéb befolyásoló körülmény megváltozása esetén.

Budapest, ……………………….

………………………….

xxx Kft.

ügyvezető

P.H.

………………………….

név

felelős villámvédelmi felülvizsgáló

biz. száma

Minősítési alapadatok

A felülvizsgálat során rendelkezésre bocsátott dokumentációk

| VAN | NINCS | Dokumentáció | Azonosító adatok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Villámvédelmi kiviteli / megvalósulási tervdokumentáció | tervező cég, tervező neve, névjegyzéki száma, terv jele, kiadás dátuma |
|  |  | Első villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz. száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Előző időszakos villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek | felülvizsgáló cég, felelős felülvizsgáló, biz.száma, felülvizsgálat azonosító szám, kiadás dátuma |
|  |  | Dokumentáció az előző villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hibák javításáról | kivitelező cég, felelős műszaki vezető, villanyszerelő neve, dokumentum jele, javítás dátuma |
|  |  | Villámvédelmi rendszer karbantartási dokumentáció | karbantartást/üzemeltetés végző cég, azonosító szám |
|  |  | Nyilatkozat robbanásveszélyről | A nyilatkozat kiállítója, dátuma, az építmény(rész) megnevezése és leírása, amelyre a nyilatkozat vonatkozik |
|  |  | Egyéb 1 |  |
|  |  | Egyéb 2 |  |

A felülvizsgálat során figyelembe vett szabványok, jogszabályok

| Szabvány, jogszabály jele | Szabvány, jogszabály címe |
| --- | --- |
| 54/2014. (XII.5.) BM rendelet | Országos Tűzvédelmi Szabályzat |
| TvMI 7. …………… | Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem |
| MSZ EN 62561 | Villámvédelmi berendezés elemei, szabványsorozat |
| MSZ 4851-1 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata |
| MSZ 4851-2 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése |
| MSZ 1585 | Villamos berendezések üzemeltetése |
| 5 |  |
| MSZ HD 60364 | Kisfeszültségű villamos berendezések, szabványsorozat |

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

  - Robbanásveszély értékelése

Az üzemeltető/megbízott írásbeli nyilatkozata alapján

- az építményben nincs robbanásveszélyes térrész

- az építmény a korlátozott mértékű robbanásveszéllyel rendelkező épületek körébe tartozik

- az építmény robbanásveszélyes.

  - Az épület villámvédelmi csoportosítása (a Felülvizsgálati előírás alapján)

| Csoport | Részletek |  |
| --- | --- | --- |
| Rendeltetés szerinti | Közönséges épület | R1 |
| Magasság szerinti | 20m < m ≤ 30m környezeti hatás nincs | M4 |
| Tető anyaga és szerkezete szerinti | Vasbeton szekezetű lapostető, éghető külső héjazattal | T5 |
| Körítőfalak anyaga szerinti | Nem éghető vasbeton fal | K1 |

  - Az épület villámvédelmi fokozata (a Felülvizsgálati előírás alapján)

A csoportosítás alapján az épület minimálisan szükséges villámvédelmi fokozata:

V3 – L3 – F3/r – B2e – k

  - Az épület meglévő villámvédelmi fokozata

V3 – L3 – F3/r – B2e – k

  - Külső villámvédelmi rendszer felépítése

A külső villámvédelmi rendszer felépítése a 4. sz. mellékletben látható.

  - A meglévő villámvédelmi rendszer állapota

- Felfogórendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, tetőn lévő összekötések, természetes felfogók, biztonsági távolság, elszigetelt felfogórendszer, korrózióvédelem, tetőn lévő berendezések védelme

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 3. melléklet

- Levezetőrendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Elrendezés, kialakítás, elhelyezési távolságok, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, rögzítések, természetes levezetők, veszélyes megközelítés, elszigetelt levezetőrendszer, korrózióvédelem, mérési helyek, mechanikai védelem, földelő bekötő vezetők

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

- Földelőrendszer

A rendszerrész rövid ismertetése:

Földelők hossza, elrendezés, kialakítás, fektetési mélység, anyagok, átmérők, keresztmetszetek, korrózióvédelem, földben futó fémes vezetékek, szomszédos földelések - földelési rendszerek, idegen fémszerkezetek bekötése

A rendszer földelési ellenállása a mérések alapján megfelelő / nem megfelelő.

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

- Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, veszélyes megközelítés

A rendszerrész rövid ismertetése:

a fő földelősín és a földelési rendszer csatlakoztatása, külső vezető részek bekötése, belső rendszerek bekötése, potenciálkiegyenlítési célú túlfeszültségvédelmi készülékek

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

- Koordinált túlfeszültségvédelem

A rendszerrész rövid ismertetése:

xxxx

Hibák, hiányosságok: Nincs / Lásd: 1. melléklet

D.2. Nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálathoz jegyzőkönyv melléklet minta

  - D.2.1.		1 .sz. melléklet: Feltárt hibák, hiányosságok, szükséges intézkedések

- Felfogórendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A V2 jelű, 3m-es felfogórúd hiányzik | A felfogórúd pótlása, bekötése szükséges | 2026. június 15. | pl.: Karbantartási naplóban |
| 2.2 | Az új tetőn lévő légkezelő berendezés nincs védett térben | Villámvédelmi szaktervezői közreműködés szükséges | - | A kiegészítő kiviteli tervben szereplő intézkedések kivitelezését követően ismételt felülvizsgálat szükséges |

-	Levezetőrendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Az L2 jelű levezető rögzítései kiszakadtak a falból | A rögzítések javítása, cseréje szükséges | 2026. június 15. | pl.: Karbantartási naplóban |

- Földelőrendszer

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A meglévő földelők nem kerültek összekötésre az új földelési rendszerrel | Az összekötés kiépítése szükséges Ø10mm horg. köracéllal | 2026. május 22. | pl.: Karbantartási naplóban |

- Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, veszélyes megközelítések

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | A villámvédelmi földelőrendszer és a fő földelősín összekötő vezetője szakadt | Csatlakoztatás szükséges horg. acél kötőelemmel | 2026. június 15. | pl.: Karbantartási naplóban |

- Koordinált túlfeszültségvédelem

| Ssz. | Hibák, hiányosságok | Szükséges hibajavítás | Hibajavítás határideje | A hibajavítás dokumentálása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Az FT elosztóban lévő TFV 1.1 túlfeszültségvédelmi készülék az L1 fázisban meghibásodott (látjelzése piros) | A modul cseréje szükséges | 2026. június 1. | Karbantartási naplóban |

  - D.2.2.		2 .sz. melléklet: Földelési ellenállás mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: | 20xxxxxxx |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Időjárás: | Száraz, xx ºC |
| Talaj nedvessége: | száraz, félszáraz, nedves |
| Mérés elve: | MSZ 4851-2 alapján, villamosenergetikai (erősáramú) / gyengeáramú módszerrel |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx), kalibrálva: xx |
| Épület alapterülete: | kb. xxx m2 |
| A megengedett földelési ellenállás számításánál figyelembe vett talaj fajlagos ell. értéke: | 200 Ωm |

Jelölések:

F eredő: 	A teljes földelési rendszer eredője (megbontás nélkül)

Fx:	Egyedi (leválasztott) földelőszonda jele

Lx:	Levezető jele

Az egyes földelők, levezetők pozíciója a 4. mellékletben szereplő ábrán/terven látható.

Mérési eredmények:

| Ssz. | Földelő, levezető jele | Rf mért (Ω)/ folytonosság | Rf megengedett (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | F eredő |  | - |
| 2. | F3/r |  | - |
| 3. | L1 | folytonos / nem folytonos | - |

  - 3 .sz. melléklet: Folytonosság mérési jegyzőkönyv

| Vizsgálat helye: |  |
| --- | --- |
| Vizsgálat ideje: | 20xxxxxxx |
| Vizsgálatot végezte: |  |
| Mérés elve: | MSZ 4851-1 alapján |
| Alkalmazott mérőműszerek: | xxxxx (gyári szám: xxxxxxx) |

Mérési eredmények:

| Ssz. | Vizsgált vezető jele, azonosítója, helye | Mért folytonosság |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Folytonos |
| 2. |  | Folytonos |

  - 4. melléklet: Külső villámvédelmi rendszer felépítése

  - (rajz)

  - 5. melléklet: Felülvizsgálói jogosultság igazolása

Nem norma szerinti vilámvédelmi felülvizsgálói vizsgabizonyítvány másolata

  - 6. melléklet: Fényképfelvételek